采购需求
1、 技术标准与规范体系
[bookmark: OLE_LINK1]1.基础标准
①七氟丙烷灭火剂：GB18614-2012（HFC227ea）
②气瓶安全技术规程：TSG23-2021（核心标准）
③气体灭火系统灭火剂充装规定：XF1203-2014
④气体灭火系统施工及验收规范：GB50263-2007
⑤气瓶定期检验：GB/T13004-2016（无缝气瓶）、GB/T13075-2016（焊接气瓶）
2.特殊要求
①明确系统设计压力（2.5MPa/4.2MPa）；
②标注防护区容积与设计用量，确保充装量满足灭火需求。
2、 钢瓶检测全流程要求
1.检测范围
①外观检查：瓶体无裂纹、变形、腐蚀，壁厚测量符合标准；
②无损检测：必要时进行超声波或磁粉探伤，重点检测焊缝；
③水压试验：按设计压力1.5倍进行，保压时间≥60秒无渗漏；
④气密性试验：压力试验合格后，用干燥氮气进行气密性检测；
⑤阀门校验：瓶阀解体清洗、更换密封件，确保启闭灵活。
2.关键记录
①检测后必须在瓶身加盖永久性检测钢印（日期、机构代码）；
②出具单瓶检测报告，含原始数据与结论，加盖CMA章；
③建立钢瓶检测台账，记录检测周期（无缝气瓶每3年，焊接气瓶每2年）。
3、 七氟丙烷充装核心技术参数
	参数
	标准值
	控制要求
	检测方法

	充装密度
	≤1120kg/m³
	严格按设计文件，误差≤±0.5%
	称重法（电子秤精度0.1kg）

	充装压力
	2.5MPa（20℃）
	温度补偿，50℃时≤4.2MPa
	精密压力表（精度0.4级）

	静置时间
	≥30分钟
	充装后静置，压力稳定后检测
	连续压力监测

	纯度要求
	≥99.5%
	提供第三方检测报告
	气相色谱分析

	含水率
	≤10ppm
	避免钢瓶腐蚀
	卡尔费休法


充装方式：必须采用称重法（禁止仅靠压力判断充装量），电子秤需经计量检定合格。
4、 药剂质量与证明文件要求
1. 产品资质
成交人在供货前需提供以下材料：
①提供七氟丙烷药剂产品合格证（加盖生产厂家公章）；
②提供第三方检测报告（有效期内），检测项目含纯度、含水率、酸度等；
③药剂包装需标注生产日期、批号、保质期（≥5年）。
2.运输与储存
①运输过程防暴晒、防撞击，温度控制在0-50℃；
②储存区域通风良好，远离火源，配备泄漏检测装置。
5、 验收标准与流程
1.分项验收
①钢瓶检测：单瓶报告齐全，检测钢印清晰，压力稳定；
②药剂充装：重量、压力双达标，误差在允许范围内；
③系统性能：充装后进行联动测试，喷射时间≤10秒，覆盖全防护区；
④气密性：保压24小时，压力降≤1%。
2、成交人在施工结束后需提供以下证明文件：
①单台设备充装检测报告（含压力、重量、纯度数据）；
②钢瓶检测报告（原件或加盖公章复印件）；
③药剂合格证与第三方检测报告；
④系统联动测试记录与验收报告。
3.验收依据
GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》、GB50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》
6、 售后质保与服务承诺
①质保期：质保期2年，期间免费维修、更换故障部件；
②响应时间：故障报修后24小时内到达现场，48小时内解决问题；
③定期巡检：质保期内提供每季度系统压力与泄漏检测；
④培训服务：免费提供操作人员培训，内容包括系统原理、操作流程、应急处置。
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附件： 响应文件格式
                              采购
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应
文
件

采购人名称：       安庆市第六人民医院            
响应人名称：                               （盖 章）
法定代表人：                                (盖 章) 

日期：    年     月    日
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一、响应函
致：                        （采购人名称）
1、根据贵方           项目采购公告，我方决定参加贵方组织的          项目的采购活动。我方授权        (姓名和职务)代表我方                    （响应人的名称）全权处理本项目响应的有关事宜。
2、我方愿意按照采购文件约定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，报价为人民币（大写）    (小写)      元。
3、一旦我方成交，我方将严格履行合同约定的责任和义务，并严格履行合同义务。
4、我方保证按照本项目采购文件要求提交响应文件。
5、我方承诺，在评审时，如我方未在规定时间内提交最终报价的，以我方的前一轮报价作为最终报价。
6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。


响应人：                            （盖章） 

 单位地址：	       

法定代表人：                           （盖章）

日期：          年      月      日


二、报价清单
	序 号
	名   称
	规格型号
	单 位
	数 量
	价 格
	合计

	1
	七氟丙烷药剂充装
	HFC-227ea
	kg
	135
	
	

	2
	七氟丙烷钢瓶检测费
	40L-180L
	瓶
	3
	
	

	3
	拆装、调试费
	/
	台
	3
	
	

	4
	运输费
	/
	台
	3
	
	

	
	合计
	



响应人：                          （盖章）

法定代表人：                         （盖章）

日期：           年      月 　   日
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1、法定代表人身份证明书
响应人名称：                              
单位性质：                                
地址：                                    
成立时间：       年      月       日
经营期限：          
姓名：             性别：         年龄：          职务：            
系                          （响应人名称）的法定代表人。
联系方式（移动电话）：                       
特此证明。
响应人：                             （盖章）
       年      月      日



2、法定代表人授权委托书
本人         （姓名）系            （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义处理                           （项目名称）的响应一切事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                。
委托代理人无转委托权，特此委托。
委托代理人：              性别 ：            年龄：_______
身份证号码：                         职务：               
联系方式（移动电话）：                       
响应人：                                          （盖章）
法定代表人：                                      （盖章）
授权委托日期：     年     月     日


