采购需求

- 技术标准与规范体系

1.基础标准

①七氟丙烷灭火剂：GB18614-2012（HFC227ea）

②气瓶安全技术规程：TSG23-2021（核心标准）

③气体灭火系统灭火剂充装规定：XF1203-2014

④气体灭火系统施工及验收规范：GB50263-2007

⑤气瓶定期检验：GB/T13004-2016（无缝气瓶）、GB/T13075-2016（焊接气瓶）

2.特殊要求

①明确系统设计压力（2.5MPa/4.2MPa）；

②标注防护区容积与设计用量，确保充装量满足灭火需求。

- 钢瓶检测全流程要求

1.检测范围

①外观检查：瓶体无裂纹、变形、腐蚀，壁厚测量符合标准；

②无损检测：必要时进行超声波或磁粉探伤，重点检测焊缝；

③水压试验：按设计压力1.5倍进行，保压时间≥60秒无渗漏；

④气密性试验：压力试验合格后，用干燥氮气进行气密性检测；

⑤阀门校验：瓶阀解体清洗、更换密封件，确保启闭灵活。

2.关键记录

①检测后必须在瓶身加盖永久性检测钢印（日期、机构代码）；

②出具单瓶检测报告，含原始数据与结论，加盖CMA章；

③建立钢瓶检测台账，记录检测周期（无缝气瓶每3年，焊接气瓶每2年）。

- 七氟丙烷充装核心技术参数

| 参数 | 标准值 | 控制要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充装密度 | ≤1120kg/m³ | 严格按设计文件，误差≤±0.5% | 称重法（电子秤精度0.1kg） |
| 充装压力 | 2.5MPa（20℃） | 温度补偿，50℃时≤4.2MPa | 精密压力表（精度0.4级） |
| 静置时间 | ≥30分钟 | 充装后静置，压力稳定后检测 | 连续压力监测 |
| 纯度要求 | ≥99.5% | 提供第三方检测报告 | 气相色谱分析 |
| 含水率 | ≤10ppm | 避免钢瓶腐蚀 | 卡尔费休法 |

充装方式：必须采用称重法（禁止仅靠压力判断充装量），电子秤需经计量检定合格。

- 药剂质量与证明文件要求

- 产品资质

- 成交人在供货前需提供以下材料：

- ①提供七氟丙烷药剂产品合格证（加盖生产厂家公章）；

- ②提供第三方检测报告（有效期内），检测项目含纯度、含水率、酸度等；

- ③药剂包装需标注生产日期、批号、保质期（≥5年）。

2.运输与储存

①运输过程防暴晒、防撞击，温度控制在0-50℃；

②储存区域通风良好，远离火源，配备泄漏检测装置。

- 验收标准与流程

1.分项验收

①钢瓶检测：单瓶报告齐全，检测钢印清晰，压力稳定；

②药剂充装：重量、压力双达标，误差在允许范围内；

③系统性能：充装后进行联动测试，喷射时间≤10秒，覆盖全防护区；

④气密性：保压24小时，压力降≤1%。

2、成交人在施工结束后需提供以下证明文件：

①单台设备充装检测报告（含压力、重量、纯度数据）；

②钢瓶检测报告（原件或加盖公章复印件）；

③药剂合格证与第三方检测报告；

④系统联动测试记录与验收报告。

3.验收依据

GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》、GB50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》

- 售后质保与服务承诺

①质保期：质保期2年，期间免费维修、更换故障部件；

②响应时间：故障报修后24小时内到达现场，48小时内解决问题；

③定期巡检：质保期内提供每季度系统压力与泄漏检测；

④培训服务：免费提供操作人员培训，内容包括系统原理、操作流程、应急处置。

附件： 响应文件格式

采购

响

应

文

件

采购人名称：       安庆市第六人民医院

响应人名称：                               （盖 章）

法定代表人：                                (盖 章)

日期：    年     月    日

目 录

一、响应函

二、报价表

三、证明材料

一、响应函

致：                        （采购人名称）

1、根据贵方           项目采购公告，我方决定参加贵方组织的          项目的采购活动。我方授权        (姓名和职务)代表我方                    （响应人的名称）全权处理本项目响应的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件约定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，报价为人民币（大写）    (小写)      元。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同约定的责任和义务，并严格履行合同义务。

4、我方保证按照本项目采购文件要求提交响应文件。

5、我方承诺，在评审时，如我方未在规定时间内提交最终报价的，以我方的前一轮报价作为最终报价。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

响应人：                            （盖章）

单位地址：

法定代表人：                           （盖章）

日期：          年      月      日

- 二、报价清单

| 序 号 | 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 价 格 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷药剂充装 | HFC-227ea | kg | 135 |  |  |
| 2 | 七氟丙烷钢瓶检测费 | 40L-180L | 瓶 | 3 |  |  |
| 3 | 拆装、调试费 | / | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 运输费 | / | 台 | 3 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

响应人：                          （盖章）

法定代表人：                         （盖章）

日期：           年      月 　   日

三、证明材料

1、法定代表人身份证明书

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：             性别：         年龄：          职务：

系                          （响应人名称）的法定代表人。

联系方式（移动电话）：

特此证明。

响应人：                             （盖章）

年      月      日

2、法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系            （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义处理                           （项目名称）的响应一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                         职务：

联系方式（移动电话）：

响应人：                                          （盖章）

法定代表人：                                      （盖章）

授权委托日期：     年     月     日