# 采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 每半年支付合同价的50%。 |
| 2 | 服务地点 | 安庆市第六人民医院 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后一年（一年服务期满经过考核，合格后可续签一年，最多可续签两次） |

## 二、项目概况

安庆市第六人民医院共有分体式空调柜机和挂机160台、海尔多联机空调 RFC450外机25台、海尔多联机空调 280外机19台、海尔多联机空调嵌入型内机224台、美的全直流变频室外机18台、四面出风嵌入式124台、中静压风管机62台、新风机6台、线控器（七速）192件。以上统计数量为大概数量，具体以现场勘察数字为准。要求成交供应商提供所有空调全包式维护保养服务。

## 三、服务需求

根据采购人要求为其医院内的各式全部空调提供年度的检测、清洗、保养及各种维修（包括全部维修配件、压缩机、加氟等）工作，确保所有空调能够正常运行。

供应商投标前自行进行现场勘查，各种风险须充分考虑，成交后不得以任何理由提出调整价格的要求。

## 四、设备维保要求

（一）空调保养要求：

1.每年进行季度保养（内机清洗、维护），保养结束需由保养科室签字确认。

2.该多联机空调、分体挂机及柜机全部包拆装、运输、维修、包配件更换（压缩机、空调内外机主板、水泵、四通阀、氟利昂、功率模块等配件），费用包干。确保医院空调正常不间断使用，接到维修电话24小时内必须到现场维修，如不能及时赶到每次扣除违约金500元。

（二）保养时间：

日常保养作业，全年指定专人负责该合同保养设备的保养作业，保养人员根据采购人的作息时间安排工作时间。保养人员的日常作业主要有：巡检运行设备、处理设备日常故障、清洗较脏的过滤网、应急处理突发事件等。

（三）保养作业：

1.所谓的保养作业是指维保公司以规定的《保养作业实施要领书》为基准，对保养物件实施的定期检查。

2.有关保养作业的实施，维保公司将按照同采购人签订的合同所示实施具体日程，并在实施前预先同采购人联络，采购人也有义务在作业预定实施日期通知维保公司进行工作。

3.维保公司按照另行指定的检查表，每次结束作业后，填入工作内容，将检查表提前交给采购人，采购人有关保养管理人员检查无误后签字确认。

4.保养质量约定：保养设备的正常进行，接近新装时的效果。

（四）整修工作：

1.除规定保养作业外，有关保养物件的修补及整修（以下简称整修作业），所有整修作业需要进行之前，通知采购人，由采购人确定整个维修方案后，由维保公司进行施工。

2.整修作业中所需费用将由维保公司承担。

3.整修作业的主要内容如下所记：

（1）由于使用上的消耗（如过滤网因长久未清洗造成不能正常使用等）所引起的整修工作；

（2）由于使用上的操作失误或使用不良造成的整修作业；

（3）正常运转所需的冷媒充填工作

（4）机器本身或附属机械的大修作业；

（5）在涂色后防热补修（机器运转3年左右之后可能发生）

（6）由保养物件以外的机器为起因所发生的连带事故（施工不良）的整修作业；

（7）因天灾、火灾等不可抗力因素引起的整修工作或人为因素造成的整修作业费用（只包括元器件及其它材料的成本费用）将由维保公司负担，有关支付条件将经双方协议后决定；

（8）在空调产品保修期以外发生的故障，作为所使用的设备配件；

（9）除空调产品以外的空调设备发生故障，作为补修所使用的备用材料。

（五）紧急对应：

1.维保公司指定专人负责该合同保养设备的保养工作

2.发生故障时，在接到采购人通知后1小时内赶到现场处理简单故障，2小时内处理完毕，重大故障3天内处理完毕，特大故障协商处理；

（六）空调保养计划：

1.每年清洗空调室内机过滤网 4次；

2.清洗室外机冷凝器，改善空调室外机换热效果；

3.擦亮室内机、室外机电流、电压，确认电源线的安全性能；

4.测量系统压力，确保压力合格，排除缺制冷机（R410A）情况：

5.确认机器接线处，确认是否有松动情况；

6.对室内机蒸发器进行清理，确保空气清新、健康；

7.制热前进行冷凝水排水实验，并检查冷媒管及冷凝水管保温情况；

8.单台室内机试运转测试和多台室内机同时试运转测试；

9.室外机压缩机冷冻有过滤保养（必要时更换）;

10.日常运行简单故障排除；

11.记录所有数据，并归档整理。

## 五、维保地点

安庆市第六人民医院院区内。

## 六、维保验收

（一）定期验收

买方组织验收小组按国家有关规定、规范定期对空调设备进行维保验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。在验收过程中发现维保质量、服务等与合同要求不符等问题，当场提出，责令整改，同时依照采购合同约定，追究违约供应商的违约责任。验收不合格的，卖方应负责重新提供达到本合同约定的质量及服务，如卖方在履行合同中存在弄虚作假、以次充好等不良行为，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由卖方承担。

（二）专项验收

对于特定或重大设备发生故障维保后，买方将组织专项验收。

## 七、履约保证金

卖方按合同价2%标准缴纳给买方履约保证金，合同期满维保达到要求无违约情况后 14日内退还。

## 八、违约责任

（一）每次定期维保验收不合格的，责令卖方限期整改，并处合同价1%的罚款，从履约保证金中扣除，履约保证金达不到约定标准的，卖方应补齐。

（二）专项设备验收不合格的，责令卖方限期整改，并处专项设备年维保费用；

（三）接到维修电话24小时内必须到现场维修，如不能及时赶到每次扣除违约金 500元，从履约保证金中扣除。

（四）紧急故障事件不能及时到达现场维修，造成买方重大损失或社会恶劣影响的，没收履约保证金，买方有权终止合同并对其他损失有进一步追偿的权利。

## 九、考核

安庆市第六人民医院空调维修保养服务项目考核表

| 考核项目 | 考核标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急响应效率 | 1. 接到维修通知后，2小时内响应得20分；每超1小时扣5分，超过4小时不得分。2. 响应后2小时内到达现场得10分；每超1小时扣5分，超过4小时不得分。（特殊天气可酌情放宽，但需提前沟通）。 | 30 |  |
| 维修质量与安全性 | 1. 维修后空调运行正常，3个月内无相同故障复发得10分；出现相同故障复发一次扣5分，复发两次及以上不得分。2. 维修后设备无安全隐患（如线路裸露、外壳破损、异响等），无患者/医护人员触碰风险得10分，发现1处隐患扣5分。 | 20 |  |
| 服务态度 | 1. 维修人员熟悉精神病院环境要求，作业时避免使用尖锐工具外露、不随意堆放零件（以防患者误拿），全程保持操作区域整洁得8分，违规1次扣4分；2. 与医护人员沟通时语气平和、简洁，不引发患者注意力或情绪波动得7分，出现1次沟通不当扣3分。 | 15 |  |
| 专业水平 | 1. 维修人员具备全面的空调维修专业知识，能准确判断常见故障原因得5分；判断错误一次扣2分。2. 熟练掌握各类维修工具的使用，维修操作规范得5分；操作失误一次扣2分。 | 20 |  |
| 定期保养合规性 | 1.按计划完成全区域空调保养（含滤网清洁、出风口、外机检查），得8分，2. 保养后空调无异味、无漏风（避免患者不适）得7分。 | 15 |  |
| 考核标准： - 采购人对空调维修保养服务项目服务单位一年进行考核一次； 2.采购人对空调维修保养服务项目进行考核，考核总分为100分，考核80分或以上为合格，80分以下为不合格，须按照采购的合同要求整改，整改后仍不合格者，采购人有权与服务单位解除合同。 |  |  |  |